|  | COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 33-2-10 |
| --- | --- | --- | --- |

| Rôle de la mise en situation : Apprentissage ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| N° | COMPETENCES PROGRAMME |  | TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| D3’ D6’ D10’ | Etablissement de plans Dimensionnement Outil informatique |  | Etude de la distribution électrique de l’éclairage d’un centre de conférence. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

# CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Dans la campagne en province du Luxembourg, un organisme de conférence produisant sa propre énergie verte par deux éoliennes décide de placer un éclairage dans son parc afin d’une part d’exploiter l’énergie fournie par les éoliennes la nuit mais aussi pour des questions d’esthétique. La propriété forme plus ou moins un rectangle dont le périmètre est de 3.6Km. La longueur étant de 1000m.

## Exigences du client :

L’installation à mettre en place doit comporter un éclairage que l’on pourrait répartir en trois groupes. Le premier reprend les appareils de balisage des limites de la propriété, il s’agit de 102 appareils. Le second reprend les appareils d’éclairage permettant de mettre en évidence la verdure et autres massifs soit 35 points comportant chacun 3 appareils. Le dernier reprend les appareils situés au droit du plan d’eau avec 42 appareils prévus.

Les appareils devront être placés y compris les tranchées et autres postes nécessaires à la pose des câbles et autres appareils indispensables pour une mise en œuvre de l’installation dans les règles de l’art.

Un coffret placé dans le garage devra gérer l’ensemble. Le fonctionnement exigé par le client est le suivant :

Le coffret doit comporter un interrupteur général permettant de mettre hors service toute l’installation. Un témoin lumineux confirmera la mise sous tension de l’armoire. Les protections nécessaires à toute l’installation en veillant à ne pas mettre hors tension toute l’installation en cas de problème sur une partie seulement. Les protections à placer sont de la responsabilité de l’électricien (donc de vous). Le type de distribution au travers de la propriété est à définir par l’électricien pour un coup réduit en fonction des appareils et des puissances mises en jeux.

L’automatisation est selon les exigences du client les suivantes.

- L’éclairage de balisage doit se mettre en fonctionnement de façon automatique en association à une cellule crépusculaire. Un commutateur permettra toutefois un fonctionnement auto (sur la cellule), un stop (mise hors service) et un manuel pour forcer le système même s’il fait plein jour.

- L’ensemble de l’éclairage ornemental (plan d’eau et végétation) sera associé à une horloge hebdomadaire couplée à un commutateur trois positions. Auto-stop-manuel. En position Auto, l’éclairage ornemental sera activé par la cellule crépusculaire (voir ci-dessous) et coupé à 23H tous les jours. En position manuelle, il y a  fonctionnement forcé du système en association direct avec la cellule crépusculaire.

- L’éclairage ornemental du plan d’eau devra se mettre en fonctionnement 15 minutes après commande de la cellule crépusculaire. Un interrupteur marche - arrêt permettra de couper la marche de cette partie de l’installation.

- L’éclairage ornemental de la végétation et des massifs devra se mettre en fonctionnement 30 minutes après commande de la cellule crépusculaire. Un interrupteur auto – manuel permettra sur la position manuelle de forcer le fonctionnement de cet éclairage jusque 3h du matin maximum.

Tous les commutateurs seront situés sur la porte du TGBT.

## Caractéristiques techniques:

Les appareils de balisage des limites de la propriété seront équipés de lampes à décharge type multi vapeur de 75 watts.

Les appareils de mise en évidence de la verdure seront équipés de lampes à décharge au mercure de 100 watts.

Les appareils placés autour du plan d’eau seront équipés de lampes à décharge au sodium de 60watts.

Le réseau disponible est de type 3x240V 50Hz.

Nous supposerons que l’armoire se trouvera au centre de la propriété +/- 10m.

Il n’y aura aucune armoire sur le site, les câbles d’alimentation disséminés dans la propriété devront distribuer un nombre à définir de point d’éclairage. Il faudra aussi veiller à réaliser des tranchées communes et d’autres isolées pour la distribution en tous points du site.

Les témoins suivants seront encore placés :

  - 3 témoins verts de présence de tension sur le TGBT en aval des protections générales et du sectionneur général.

  - 1 témoin orange pour le fonctionnement de l’interrupteur crépusculaire.

  - 1 témoin vert pour chacun des trois réseaux d’éclairage.

  - 1 témoin orange pour la plage de fonctionnement de l’horloge hebdomadaire normal (23h)

  - 1 témoin orange pour la plage de fonctionnement de l’horloge hebdomadaire forcé (3h du matin)

  - 1 témoin rouge pour chaque réseau si le commutateur est placé sur manuel.

## Structure du dossier:

L’ensemble du dossier sera présenté dans une farde à anneau comportant une page d’entête, une table des matières, le cahier des charges et un intercalaire pour chaque partie.

Tu es invité à placer ces intercalaires dans des fardes chemises pour marquer les parties dans la farde. Merci de ne pas mettre vos plans dans des fardes chemises.

Vous devez fournir :

- Une note de calcul pour la détermination des puissances mises en jeu.

- Une note de calcul pour déterminer les sections de câbles en aval du TGBT.

- Une note de calcul sur les protections à mettre en jeu et leurs caractéristiques.

- Le plan de distribution général du TGBT

- Le plan de commande

- Le plan de puissance

- Le plan du fronton du TGBT

# Text boxes

DESSIN

33

33

100

Réf.: DES - SIC 33-2-10

Tâche : Etude de la distribution électrique de l’éclairage d’un centre de conférence.

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de puissance |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Etablir les schémas de signalisation |  |
|  | Plan d’implantation sur site et tracé des câbles |  |

E.A.C. : D6’ [D19] 		Dimensionnement.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choisir adéquatement le matériel |  |
| Profondeur | Etablir une étude de dimensionnement |  |

DESSIN

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

BUT : Etude de la distribution électrique de l’éclairage d’un centre de conférence.

.

SIC

33